ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Wymiary szybu:

- szerokość (HW) 1680mm,

- głębokość (HD) 2430mm,

- podszybie(S) 1000mm,

- nadszybie(K) min3497mm

Szyb betonowy, położenie napędu w szybie w górnej jego części - nadszybiu
Przyłączenie sieciowe 400/230 V, 50Hz
Panel sterowy do zabudowania na najwyższej kondygnacji z boku drzwi
Temperatura pracy +5 ;+40 ºC

| Parametr | Parametry wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
| Producent |  |  |
| Nazwa ,typ i model |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |  |
| Parametr | Parametry wymagane | Parametr oferowany |
| Dźwig z przeznaczeniem do budynku | Użyteczności publicznej - szpitale |  |  |
| Rodzaj dźwigu | Osobowy, elektryczny |  |  |
| Udźwig nominalny | 1000kg/13 osób |  |  |
| Prędkość nominalna | Min. 1 m/s |  |  |
| Wysokość podnoszenia | 7,5 m |  |  |
| Ilość przystanków/dojść | 3/3 |  |  |
| Liczba wejść do kabiny | 1 |  |  |
| Lokalizacja maszynownia | Bez maszynowni, napęd i sterowanie umieszczone w szybie |  |  |
| System sterowania |  | Parametr oferowany |
| Rodzaj sterowania | Całkowicie elektroniczne góra-dół |  |  |
| System dojazdu awaryjnego | do najbliższego przystanku (w przypadku zaniku napięcia) |  |  |
| Wykonanie panelu operacyjnego | Stal nierdzewna szczotkowana, przyciski, oznaczone alfabetem Braille’a, wyświetlacz kierunku jazdy i położenia kabiny w szybie ciekłokrystaliczny niebieski LCD , przycisk zamykania drzwi |  |  |
| Wykonanie kaset wezwań | Stal nierdzewna szczotkowana, w ościeżnicy |  |  |
| Wyświetlacz szklany | W ścianie podtynkowe pietrowskazywacz oraz strzałki kierunku jazdy |  |  |
| Opcje sterowania | Blokowanie kabiny kluczykiem, sterowanie pożarowe zgodnie z normą EN81-73 (zjazd do przystanku ewakuacyjnego i pozostanie z otwartymi drzwiami) |  |  |
| Opcje sterowania | Gong na przystanku, informacja głosowa w kabinie w języku polskim, serwis awaryjny |  |  |
| Drzwi przystankowe |  | Parametr oferowany |
| Rodzaj | automatyczne, teleskopowe, |  |  |
| Wymiary | min. 1000x2000 mm |  |  |
| Typ drzwi od strony budynku | stal nierdzewna szczotkowana |  |  |
| Wytrzymałość ogniowa wg. EN 81-58 | E 60- 1szt montowana na poziomie 0,00 |  |  |
| Drzwi kabinowe |  | Parametr oferowany |
| Rodzaj | automatyczne, teleskopowe |  |  |
| Wymiary | Min. 1000x2000 mm |  |  |
| Typ drzwi od strony budynku | Pełne, stal nierdzewna szczotkowana, |  |  |
| Zabezpieczenie drzwi kabinowych | Kurtyna świetlna |  |  |
| Kabina |  | Parametr oferowany |
| Rodzaj | Kabina bez przelotu |  |  |
| Wymiary | Min 1100x2100x2100 |  |  |
| Wykonanie | Ściany boczne kabiny – panele ze stali nierdzewnej |  |  |
| Wyposażenie | Lustro ze szkła bezpiecznego na połowie ściany tylnej, poręcz prosta ze stali nierdzewnej na lewej i tylnej ścianie wentylator włączany manualnie |  |  |
| Podłoga | Wykładzina antypoślizgowa trudnościeralna |  |  |
| Oświetlenie | Górne, typu lamp halogenowych LED oraz oświetlenie awaryjne |  |  |
| Rodzaj łączności | w systemy komunikacji głosowej umożliwiające osobom uwięzionym w kabinie windy nawiązanie łączności alarmowej ze służbami ratowniczymi przez moduł GSM zgodnie z PN-EN 81-28 |  |  |
| Komunikacja miedzy kabiną a centrum serwisowym | Zgodnie z normą EN 81-28 |  |  |
| Pozostałe wymogi |  | Parametr oferowany |
| Wysokość nadszybia | Min. 3497 mm |  |  |
| Przeszkolenie pracowników | Osób wyznaczony przez Zamawiającego w zakresie obsługi dźwigu |  |  |
| Dokumenty (w języku polskim) | Dla nowego dźwigu Wykonawca sporządza pakiet dokumentów: - dokumentację techniczną, - instrukcję obsługi i dziennik konserwacji, - instrukcję obsługi elementów bezpieczeństwa - książkę dźwigu, w której odnotowuje się naprawy oraz sprawdzenia okresowe |  |  |
| Okres gwarancji | Przez cały okres gwarancji naprawa prowadzona przez autoryzowany serwis zgodnie z warunkami gwarancji producenta dźwigu oraz zgodnie z przepisami UDT i warunkami umowy zawartej ze Szpitalem" |  |  |
|  | Dostępność dla osób niepełnosprawnych ( PN-EN 81-70) |  |  |
|  | Należy podać dane serwisu (nazwa, tel., fax, e-mail) |  |  |